## 版本信息
版本 | 撰写人 | 时间 | 更改内容
V1.0 | 霍俊鸿 | 2023-09-12 | 初稿
V1.1 | 霍俊鸿 | 2023-11-03 | 完善外发协议内容
V1.2 | 霍俊鸿 | 2023-11-06 | 修改对外协议地址，增加冗余设计
V1.3 | 毛健琨 | 2023-11-30 | 修改校准地址表，补充校准对象表
V1.4 | 霍俊鸿 | 2023-12-10 | 1.修正通讯格式描述 2.添加FCT驱动使能寄存器 3.补充逆变直流分量寄存器的地址 4.增加发电机相关寄存器地址 5.补充0x0040字段对于BMS信息的定义 6.补充RTC校准信息
V1.5 | 霍俊鸿 | 2023-12-15 | 1.增加OTA烧录字段 2.调整用户参数设定字段起始地址
V1.6 | 霍俊鸿 | 2024-05-22 | 1.Simplify字段数据补充整理 2.删除Rated字段数据 3.电池电流单位修改为0.1A 4.补充说明NTC数据对应的点位 5.用户设定方式修改
V1.7 | 霍俊鸿 | 2024-06-06 | 1.补充告警码说明 2.删除额定信息字段 3.删除充电模式设置字段 4.更新输出优先级&运行模式描述 5.删除系统错误警告字段 更新可恢复出厂设置的功能描述 6.更新最大充电电流和双路输出设置描述 7.增加机型配置屏幕配置字段
V1.8 | 霍俊鸿 | 2024-06-12 | 1.增加用户设定当前执行字段 2.变更机型配置描述
V1.9 | 霍俊鸿 | 2024-07-03 | 1.补充BMS连接状态的描述 2.负载百分比单位修正为‘%’ 3.输出模式新增‘GEN’输出优先级新增‘MKP’充电优先级新增‘PVF’ 4.新增‘当年市电馈网总量’‘当年输出电量’‘光伏当年发电量’字段 5.修正FCT驱动百分比单位 6.补充校准对象表描述 7.补充BMS协议选择及ID选择的解释说明 8.补充SOC相关设置项的解释说明 9.删除WF_UserExecute字段
V1.10 | 霍俊鸿 | 2024-08-11 | 1.新增电池功率 市电功率 及 发电机功率字段 （注意 这三个功率值皆为估算值 精度较低！谨慎使用！） 2.更新 用户设置-最大放电电流 字段的描述 3.修正BMS额定容量和当前容量单位 4.补充BMS相关设置项的用法注释说明
V1.11 | 霍俊鸿 | 2024-08-27 | 1.Simplify字段新增功率相关数据并调整数据结构 2.Line字段补充仅用电功率数据 3.补充UserSet部分设置项的解析
V1.12 | 霍俊鸿 | 2024-08-27 | 1.新增自动馈网功率切换相关的设置字段
V1.13 | 王建飞 | 2024-10-29 | 1.新增工厂测试加速进入充电状态开关（FCT） 2.新增关机前把风扇速度设为 100 标志位
V1.14 | 白一婷 | 2024-10-30 | 新增输出功率小于50W下的设置逆变电流参考值的指令
V1.15 | 毛健琨 | 2024-11-26 | 新增按键反向指令
V1.16 | 毛健琨 白一婷 | 2025-01-08 | 1.依VMH6KU需求变更MDC设置项范围 2.更新Wifi连接标志的定义，以兼容不同Wifi对于断联检测的要求 3.充电优先级新增PVF优先级下设 4.加入双输出截止SOC功能 5.加入母线电压侦测位 6.FCT模式加入按键检测 7.修正故障标志位定义与描述 8.定义0x0040为高8位主版本，低8位次版本的软件版本 9.为适配WIFI界面区分，定义0x0038和0x0039协议识别码，用以区分不同客户和不同机型； 10.0x4105增加部分机型支持的市电最大充电电流定义
V1.17 | 毛健琨 | 2025-01-13 | 1.新增76、77告警：76CT反接，77市电不稳定 2.机型识别号0x0038复合识别客户与机型，0x0039保留 3.添加对于版本号写入标记的说明
V1.18 | 林锦强 | 2025-02-06 | 1.增加5KVMHU的机型描述和参数 2.增加0x1020地址的定义，可读取SN逆变器SN号
V1.19 | 王建飞 | 2025-02-18 | 1.NTC 页增加放电温度
V1.20 | 毛健琨 | 2025-02-20 | 1.添加对于版本号写入标记的说明 2.补充0x412E设置项的选项 3.新增RGB屏幕下设锁定设置项0x414C

## 通讯格式
字节数 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2
帧格式 | 从机地址 | 功能码 | 起始地址 | 起始地址 | 寄存器个数 高位 | 寄存器个数 低位 | CRC16 | CRC16
|  |  | 高位 | 低位 |  |  | 低位 | 高位
索引 | 功能码 | 说明
1 | 0x03 | 读数据
2 | 0x10 | 写数据
异常代码 | 协议定义
1 | 请求命令功能码不允许
2 | 请求读写地址越界
3 | 写数值超出数据设定的上、下限
4 | 无法接收定时通讯设备回复超过3秒
0x03 常规查询发包 | [8 empty] | 0x10 常规设置发包
字节数 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 字节数 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 | 2N |  | 2
帧格式 | 从机地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 寄存器个数 |  | CRC 校验 |  | 帧格式 | 从机地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 寄存器个数 |  | 字节数 | 数据 |  | CRC 校验
|  |  | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | CRC 低 | CRC 高 |  |  |  | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 |  | 高字节 | 低字节 | CRC 低 | CRC 高
示例 | 01 | 03 | / | / | N |  | CRC |  | 示例 | 01 | 10 | / | / | N |  | 2N | / | / | CRC
0x03 常规回包 | [8 empty] | 0x10 常规回包
字节数 | 1 | 1 | 1 | 2N |  | 2 |  |  | 字节数 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2
帧格式 | 从机地址 | 功能码 | 字节长度 | 数据 |  | CRC 校验 |  |  | 帧格式 | 从机地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 寄存器个数 |  | CRC 校验
|  |  |  | 高字节 | 低字节 | CRC 低 | CRC 高 |  |  |  |  | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | CRC 低 | CRC 高
示例 | 01 | 03 | 2N | N |  | CRC |  |  | 示例 | 01 | 10 | / | / | N |  | CRC
0x10 异常回包 | [8 empty] | 0x10 异常回包
字节数 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 字节数 | 1 | 1 | 1 | 2
帧格式 | 从机地址 | 功能码 | 异常代码 | CRC 校验 |  |  |  |  | 帧格式 | 从机地址 | 功能码 | 异常代码 | CRC 校验
|  |  |  | CRC 低 | CRC 高 | [7 empty] | CRC 低 | CRC 高
示例 | 01 | 83 | / | [5 empty] | 示例 | 01 | 90 | / | CRC

## WF_Version
序号 | 地址的十进制 | 地址 | 变量名 | 权限 | 含义 | 变量类型 | 单位 | 用法 | 低限幅 | 高限幅
| 0 | 0000 |  |  | 版本状态调试地址集
1 | 0 | 0000 |  | 读写 | SN码 | uint16_t
2 | 1 | 0001 |  | 读写 | SN码 | uint16_t
3 | 2 | 0002 |  | 读写 | SN码 | uint16_t
4 | 3 | 0003 |  | 读写 | SN码 | uint16_t
5 | 4 | 0004 |  | 读写 | SN码 | uint16_t
6 | 5 | 0005 |  | 读写 | SN码 | uint16_t
7 | 6 | 0006 |  | 读写 | SN码 | uint16_t
8 | 7 | 0007 |  | 读写 | SN码 | uint16_t
9 | 8 | 0008 |  | 读写 | SN码 | uint16_t
10 | 9 | 0009 |  | 读写 | SN码 | uint16_t
11 | 10 | 000A |  | 读写 | 保留 | uint16_t
12 | 11 | 000B |  | 读写 | 保留 | uint16_t
13 | 12 | 000C |  | 读写 | 保留 | uint16_t
14 | 13 | 000D |  | 读写 | 保留 | uint16_t
15 | 14 | 000E |  | 读写 | 保留 | uint16_t
16 | 15 | 000F |  | 读写 | SN码锁定 | uint16_t |  | 欲写入SN号，须将该位置写为0xA55A，SN号才能掉电保存
17 | 16 | 0010 |  | 只读 | 协议版本_H | uint16_t
18 | 17 | 0011 |  | 只读 | 协议版本_L | uint16_t
19 | 18 | 0012 |  | 只读 | 功率板硬件版本_H | uint16_t
20 | 19 | 0013 |  | 只读 | 功率板硬件版本_L | uint16_t
21 | 20 | 0014 |  | 只读 | 控制板硬件版本_H | uint16_t
22 | 21 | 0015 |  | 只读 | 控制板硬件版本_L | uint16_t
23 | 22 | 0016 |  | 只读 | 集控版硬件版本H | uint16_t
24 | 23 | 0017 |  | 只读 | 集控版硬件版本L | uint16_t
25 | 24 | 0018 |  | 只读 | 功率板软件版本_H | uint16_t
26 | 25 | 0019 |  | 只读 | 功率板软件版本_L | uint16_t
27 | 26 | 001A |  | 只读 | 控制板软件版本_H | uint16_t
28 | 27 | 001B |  | 只读 | 控制板软件版本_L | uint16_t
29 | 28 | 001C |  | 只读 | 集控版软件版本H | uint16_t
30 | 29 | 001D |  | 只读 | 集控版软件版本L | uint16_t
31 | 30 | 001E |  | 只读 | 版本时间_H | uint16_t
32 | 31 | 001F |  | 只读 | 版本时间_L | uint16_t
33 | 32 | 0020 |  | 只读 | CheckSum_H | uint16_t
34 | 33 | 0021 |  | 只读 | CheckSum_L | uint16_t
35 | 34 | 0022 |  | 只读 | PC通讯协议版本 | uint16_t
36 | 35 | 0023 |  | 只读 | WiFi通讯协议版本 | uint16_t
37 | 36 | 0024 |  | 只读 | BMS通讯协议版本 | uint16_t
38 | 37 | 0025 |  | 只读 | 并机通讯协议版本 | uint16_t
39 | 38 | 0026
40 | 39 | 0027
41 | 40 | 0028
42 | 41 | 0029
43 | 42 | 002A
44 | 43 | 002B
45 | 44 | 002C
46 | 45 | 002D
47 | 46 | 002E
48 | 47 | 002F
49 | 48 | 0030
50 | 49 | 0031
51 | 50 | 0032
52 | 51 | 0033
53 | 52 | 0034
54 | 53 | 0035
55 | 54 | 0036
56 | 55 | 0037
57 | 56 | 0038 |  | 只读 | 协议识别码_A | uint16_t |  | 适配客户： 0x00：公版 0x01：预留
58 | 57 | 0039 |  | 只读 | 协议识别码_B | uint16_t |  | 适配机型： 0x00：6.5K 0x10：6KU 0x20：5KU
59 | 58 | 003A |  | 只读 | 协议识别码_C
60 | 59 | 003B |  | 只读 | 协议识别码_D
61 | 60 | 003C |  | 只读 | 设备类型_H
62 | 61 | 003D |  | 只读 | 设备类型_L
63 | 62 | 003E |  | 只读 | 公司信息_H
64 | 63 | 003F |  | 只读 | 公司信息_L

## WF_Simplify
序号 | 地址的十进制 | 地址 | 变量名 | 权限 | 含义 | 变量类型 | 单位 | 用法 | 低限幅 | 高限幅
| 64 | 0040 |  |  | 简化信息地址集
1 | 64 | 0040 |  | 只读 | 软件版本（主&次） | uint16_t |  | 高8位主版本,低8位次版本
2 | 65 | 0041 |  | 只读 | BMS连接状态 | uint16_t |  | 0：ID检索中 1：ID锁定-CAN 2：ID锁定-串口 3: ID远程锁定
3 | 66 | 0042 |  | 只读 | 状态机状态 | uint16_t
4 | 67 | 0043 |  | 只读 | 能源终端状态 | uint16_t
5 | 68 | 0044 |  | 只读 | 能流状态 | uint16_t
6 | 69 | 0045 |  | 只读 | 并机状态 | uint16_t
7 | 70 | 0046 |  | 只读 | 故障代码1 | uint16_t |  | BIT00: 市电软启失败 BIT01: 母线过压 BIT02: 母线欠压 BIT03: 电池过流 BIT04: 过温 BIT05: 电池过压 BIT06: 电池软启故障 BIT07: 母线短路 BIT08: 逆变软启故障 BIT09: 逆变过压 BIT10: 逆变欠压 BIT11: 逆变短路 BIT12: 负功保护 BIT13: 过载故障 BIT14: 机型号与硬件不匹配 BIT15: 无引导程序
8 | 71 | 0047 |  | 只读 | 故障代码2 | uint16_t |  | BIT00: 程序烧录中 BIT01: 光伏反接 BIT02: 并机序列号异常 BIT03: 并机通信异常 BIT04: 并机电池压差过大 BIT05: 并机市电压差过大 BIT06: 并机市电频率差过大 BIT07: 并机设置缺相 BIT08: 并机输出同步丢失 BIT09: BMS故障 BIT10: MCU故障 BIT11: 保留 BIT12: 逆变负载异常
9 | 72 | 0048 |  | 只读 | 告警代码1 | uint16_t |  | BIT00: 电池未接 BIT01: 电池欠压 BIT02: 电池低压 BIT03: 充电器短路 BIT04: 预留 BIT05: 电池过充 BIT06: BMS丢失 BIT07: 过温 BIT08: 风扇堵转 BIT09: EEPROM故障 BIT10: 过载 BIT11: 发电机波形异常 BIT12: PV能量弱 BIT13: 并机同步信号丢失 BIT14: 并机设置缺相 BIT15: 并机版本不兼容
10 | 73 | 0049 |  | 只读 | 告警代码2 | uint16_t |  | BIT00: 并机通讯异常 BIT01: 并机市电压差或频率过大 BIT02: 低SOC关机 BIT03: 低SOC告警 BIT04: 并机电池压差过大或未接 BIT05: 电池短路 BIT06: 电池低于启动电压 BIT07: 发电机过载 BIT08: 发电机欠压 BIT09: 发电机过压 BIT10: CT反接 BIT11: 市电不稳定
11 | 74 | 004A
12 | 75 | 004B
13 | 76 | 004C
14 | 77 | 004D
15 | 78 | 004E
16 | 79 | 004F
17 | 80 | 0050 |  | 只读 | A相 市电电压 | int16_t | 0.1V
18 | 81 | 0051 |  | 只读 | A相 市电电流 | int16_t | 0.01A
19 | 82 | 0052 |  | 只读 | A相 市电频率 | int16_t | 0.01Hz
20 | 83 | 0053 |  | 只读 | A相 市电功率 | int16_t | 1W
21 | 84 | 0054 |  | 只读 | A相 发电机电压 | int16_t | 0.1V
22 | 85 | 0055 |  | 只读 | A相 发电机电流 | int16_t | 0.01A
23 | 86 | 0056 |  | 只读 | A相 发电机频率 | int16_t | 0.01Hz
24 | 87 | 0057 |  | 只读 | A相 发电机功率 | int16_t | 1W
25 | 88 | 0058 |  | 只读 | A相 负载电压 | int16_t | 0.1V
26 | 89 | 0059 |  | 只读 | A相 负载电流 | int16_t | 0.01A
27 | 90 | 005A |  | 只读 | A相 负载频率 | int16_t | 0.01Hz
28 | 91 | 005B |  | 只读 | A相 负载有功功率 | int16_t | 1W
29 | 92 | 005C |  | 只读 | A相 负载视在功率 | int16_t | 1W
30 | 93 | 005D |  | 只读 | A相 负载百分比 | int16_t | 0.1%
31 | 94 | 005E
32 | 95 | 005F
33 | 96 | 0060 |  | 只读 | B相 市电电压 | int16_t | 0.1V
34 | 97 | 0061 |  | 只读 | B相 市电电流 | int16_t | 0.01A
35 | 98 | 0062 |  | 只读 | B相 市电频率 | int16_t | 0.01Hz
36 | 99 | 0063 |  | 只读 | B相 市电功率 | int16_t | 1W
37 | 100 | 0064 |  | 只读 | B相 发电机电压 | int16_t | 0.1V
38 | 101 | 0065 |  | 只读 | B相 发电机电流 | int16_t | 0.01A
39 | 102 | 0066 |  | 只读 | B相 发电机频率 | int16_t | 0.01Hz
40 | 103 | 0067 |  | 只读 | B相 发电机功率 | int16_t | 1W
41 | 104 | 0068 |  | 只读 | B相 负载电压 | int16_t | 0.1V
42 | 105 | 0069 |  | 只读 | B相 负载电流 | int16_t | 0.01A
43 | 106 | 006A |  | 只读 | B相 负载频率 | int16_t | 0.01Hz
44 | 107 | 006B |  | 只读 | B相 负载有功功率 | int16_t | 1W
45 | 108 | 006C |  | 只读 | B相 负载视在功率 | int16_t | 1W
46 | 109 | 006D |  | 只读 | B相 负载百分比 | int16_t | 0.1%
47 | 110 | 006E
48 | 111 | 006F
49 | 112 | 0070 |  | 只读 | C相 市电电压 | int16_t | 0.1V
50 | 113 | 0071 |  | 只读 | C相 市电电流 | int16_t | 0.01A
51 | 114 | 0072 |  | 只读 | C相 市电频率 | int16_t | 0.01Hz
52 | 115 | 0073 |  | 只读 | C相 市电功率 | int16_t | 1W
53 | 116 | 0074 |  | 只读 | C相 发电机电压 | int16_t | 0.1V
54 | 117 | 0075 |  | 只读 | C相 发电机电流 | int16_t | 0.01A
55 | 118 | 0076 |  | 只读 | C相 发电机频率 | int16_t | 0.01Hz
56 | 119 | 0077 |  | 只读 | C相 发电机功率 | int16_t | 1W
57 | 120 | 0078 |  | 只读 | C相 负载电压 | int16_t | 0.1V
58 | 121 | 0079 |  | 只读 | C相 负载电流 | int16_t | 0.01A
59 | 122 | 007A |  | 只读 | C相 负载频率 | int16_t | 0.01Hz
60 | 123 | 007B |  | 只读 | C相 负载有功功率 | int16_t | 1W
61 | 124 | 007C |  | 只读 | C相 负载视在功率 | int16_t | 1W
62 | 125 | 007D |  | 只读 | C相 负载百分比 | int16_t | 0.1%
63 | 126 | 007E
64 | 127 | 007F
65 | 128 | 0080 |  | 只读 | 正端 电池电压 | int16_t | 0.1V
66 | 129 | 0081 |  | 只读 | 正端 电池电流 | int16_t | 0.1A
67 | 130 | 0082 |  | 只读 | 负端 电池电压 | int16_t | 0.1V
68 | 131 | 0083 |  | 只读 | 负端 电池电流 | int16_t | 0.1A
69 | 132 | 0084 |  | 只读 | 电池容量百分比 | int16_t | 0.1%
70 | 133 | 0085 |  | 只读 | 电池功率 | int16_t | 1W
71 | 134 | 0086
72 | 135 | 0087
73 | 136 | 0088 |  | 只读 | BMS 电池电压 | int16_t | 0.1V
74 | 137 | 0089 |  | 只读 | BMS 电池电流 | int16_t | 0.1A
75 | 138 | 008A |  | 只读 | BMS SOC | int16_t | %
76 | 139 | 008B |  | 只读 | BMS 温度 | int16_t | ℃
77 | 140 | 008C |  | 只读 | BMS恒压点（CV点） | uint16_t | 0.1V
78 | 141 | 008D |  | 只读 | 额定容量 | uint16_t | 100mAH
79 | 142 | 008E |  | 只读 | 当前容量 | uint16_t | 100mAH
80 | 143 | 008F |  | 只读 | BMS通信状态 | uint16_t
81 | 144 | 0090 |  | 只读 | 锂电池组网状态 | uint16_t
82 | 145 | 0091 |  | 只读 | BMS 故障 | uint16_t
83 | 146 | 0092 |  | 只读 | BMS 告警 | uint16_t
84 | 147 | 0093
85 | 148 | 0094
86 | 149 | 0095
87 | 150 | 0096 |  | 只读 | 光伏1电压 | int16_t | 0.1V
88 | 151 | 0097 |  | 只读 | 光伏1电流 | int16_t | 0.01A
89 | 152 | 0098 |  | 只读 | 光伏1功率 | int16_t | 1W
90 | 153 | 0099 |  | 只读 | 光伏2电压 | int16_t | 0.1V
91 | 154 | 009A |  | 只读 | 光伏2电流 | int16_t | 0.01A
92 | 155 | 009B |  | 只读 | 光伏2功率 | int16_t | 1W
93 | 156 | 009C |  | 只读 | 当日光伏发电量 | uint16_t | 100Wh
94 | 157 | 009D |  | 只读 | 光伏发电总量 | uint16_t | 100Wh
95 | 158 | 009E
96 | 159 | 009F

## WF_WorkMode
序号 | 地址的十进制 | 地址 | 变量名 | 权限 | 含义 | 变量类型 | 单位 | 用法 | 低限幅 | 高限幅
| 320 | 0140 |  | 只读 | 工作模式
1 | 320 | 0140 |  | 只读 | 输出模式 | uint16_t |  | 0： APP模式 1： UPS模式 2： GEN模式（部分机型支持）
2 | 321 | 0141 |  | 只读 | 并机模式 | uint16_t |  | 0： 单机模式 1： 单相并机 2： 三相并机 A相 3： 三相并机 B相 4： 三相并机 C相
3 | 322 | 0142 |  | 只读 | 输出优先级 | uint16_t |  | 0: GPB 1: PGB 2: PBG 3：MKP（部分机型支持）
4 | 323 | 0143 |  | 只读 | 充电优先级 | uint16_t |  | 0: PNG 1: OPV 2：PVF（部分机型支持）
5 | 324 | 0144 |  | 只读 | 状态机状态 | uint16_t |  | 0: 上电 1： 初始化 2： 待机模式 3： 市电模式 4： 光伏模式 5： 电池模式 6： 发电机模式 7： 故障模式 8： 关机模式 9： 工厂模式 10： 升级模式
6 | 325 | 0145
7 | 326 | 0146
8 | 327 | 0147
9 | 328 | 0148
10 | 329 | 0149
11 | 330 | 014A
12 | 331 | 014B
13 | 332 | 014C
14 | 333 | 014D
15 | 334 | 014E
16 | 335 | 014F

## WF_BAT
序号 | 地址的十进制 | 地址 | 变量名 | 权限 | 含义 | 变量类型 | 单位 | 用法 | 低限幅 | 高限幅
| 336 | 0150 |  |  | 电池信息地址集
1 | 336 | 0150 |  | 只读 | 电池类型 | uint16_t |  | 0： 铅酸电池 1： 注水电池 2： 三元锂电池 3： 磷酸铁锂电池 4： 自定义电池
2 | 337 | 0151 |  | 只读
3 | 338 | 0152 |  | 只读 | 电池电量百分比 | int16_t | 1%
4 | 339 | 0153 |  | 只读
5 | 340 | 0154 |  | 只读 | 正端 母线电压 | int16_t | 0.1V
6 | 341 | 0155 |  | 只读 | 正端 电池电压 | int16_t | 0.1V
7 | 342 | 0156 |  | 只读 | 负端 电池放电电流 | int16_t | 0.1A
8 | 343 | 0157 |  | 只读 | 正端 电池充电电流 | int16_t | 0.1A
9 | 344 | 0158 |  | 只读 | 正端 过压告警电压 | int16_t | 0.1V
10 | 345 | 0159 |  | 只读 | 正端 低压告警电压 | int16_t | 0.1V
11 | 346 | 015A
12 | 347 | 015B
13 | 348 | 015C |  | 只读 | 正端 双路输出截止电压 | int16_t | 0.1V
14 | 349 | 015D |  | 只读 | 正端 双路输出截止时间 | uint16_t | 1H
15 | 350 | 015E |  | 只读 | 正端 电池功率 | uint16_t | 10W
16 | 351 | 015F
17 | 352 | 0160
18 | 353 | 0161
19 | 354 | 0162
20 | 355 | 0163
21 | 356 | 0164 |  | 只读 | 负端 母线电压 | int16_t
22 | 357 | 0165 |  | 只读 | 负端 电池电压 | int16_t
23 | 358 | 0166 |  | 只读 | 负端 电池放电电流 | int16_t | 0.1A
24 | 359 | 0167 |  | 只读 | 负端 电池充电电流 | int16_t | 0.1A
25 | 360 | 0168 |  | 只读 | 负端 过压告警电压 | int16_t | 0.1V
26 | 361 | 0169 |  | 只读 | 负端 低压告警电压 | int16_t | 0.1V
27 | 362 | 016A
28 | 363 | 016B
29 | 364 | 016C |  | 只读 | 负端 双路输出截止电压 | int16_t | 0.1V
30 | 365 | 016D |  | 只读 | 负端 双路输出截止时间 | uint16_t | 1H
31 | 366 | 016E |  | 只读 | 负端 电池功率 | uint16_t | 10W
32 | 367 | 016F
33 | 368 | 0170
34 | 369 | 0171
35 | 370 | 0172
36 | 371 | 0173
37 | 372 | 0174
38 | 373 | 0175
39 | 374 | 0176 |  | 只读 | 充电状态 | uint16_t |  | 0： 无充电 1： 恒压恒流充电 2： 浮充 3： 均衡充
40 | 375 | 0177 |  | 只读 | 恒压充电电压 | int16_t | 0.1V
41 | 376 | 0178 |  | 只读 | 浮充充电电压 | int16_t | 0.1V
42 | 377 | 0179 |  | 只读 | 恒压充电电流 | int16_t | 0.1A
43 | 378 | 017A |  | 只读 | 浮充充电电流 | int16_t | 0.1A
44 | 379 | 017B |  | 只读 | 恒流充电最长时间 | uint16_t | 1H
45 | 380 | 017C |  | 只读 | 恒压充电最长时间 | uint16_t | 1H
46 | 381 | 017D
47 | 382 | 017E |  | 只读 | 均衡充电电压 | int16_t | 0.1V
48 | 383 | 017F |  | 只读 | 均衡充电时间 | uint16_t | 1H
49 | 384 | 0180 |  | 只读 | 均衡充电延迟时间 | uint16_t | 1H
50 | 385 | 0181 |  | 只读 | 均衡充电间隔时间 | uint16_t | 1D
51 | 386 | 0182
52 | 387 | 0183 |  | 只读 | 均衡间隔时间计数器 | uint16_t | 1H
53 | 388 | 0184
54 | 389 | 0185
55 | 390 | 0186
56 | 391 | 0187
57 | 392 | 0188
58 | 393 | 0189
59 | 394 | 018A
60 | 395 | 018B
61 | 396 | 018C
62 | 397 | 018D
63 | 398 | 018E
64 | 399 | 018F

## WF_BMS
序号 | 地址的十进制 | 地址 | 变量名 | 权限 | 含义 | 变量类型 | 单位 | 用法 | 低限幅 | 高限幅
| 400 | 0190 |  |  | BMS 调试地址集
1 | 400 | 0190 |  | 只读 | 通讯协议 | uint16_t |  | 保留
2 | 401 | 0191 |  | 只读 | 通讯状态 | uint16_t |  | 0： ID搜索中 1： ID远程锁定 2： ID锁定
3 | 402 | 0192 |  | 只读 | 包ID | uint16_t
4 | 403 | 0193 |  | 只读 | 电压 | int16_t | 0.1V
5 | 404 | 0194 |  | 只读 | 电流 | int16_t | 0.1A
6 | 405 | 0195 |  | 只读 | 温度 | int16_t | 1℃
7 | 406 | 0196 |  | 只读 | SOC | int16_t | %
8 | 407 | 0197 |  | 只读 | SOH | int16_t | %
9 | 408 | 0198 |  | 只读 | 当前容量 | uint16_t | 10mAH
10 | 409 | 0199 |  | 只读 | 满充容量 | uint16_t | 10mAH
11 | 410 | 019A |  | 只读 | CV点 | int16_t | 0.1V
12 | 411 | 019B |  | 只读 | 最大充电电流 | int16_t | 0.01A
13 | 412 | 019C |  | 只读 | 最大放电电流 | int16_t | 0.01A
14 | 413 | 019D |  | 只读 | 低SOC告警点 | int16_t | %
15 | 414 | 019E |  | 只读 | 低SOC关机点 | int16_t | %
16 | 415 | 019F |  | 只读 | 低SOC切市电点 | int16_t | 0.1V | 保留
17 | 416 | 01A0 |  | 只读 | 高SOC切电池电 | int16_t | 0.1V | 保留
18 | 417 | 01A1 |  | 只读 | 告警 | uint16_t
19 | 418 | 01A2 |  | 只读 | 错误 | uint16_t
20 | 419 | 01A3
21 | 420 | 01A4
22 | 421 | 01A5
23 | 422 | 01A6
24 | 423 | 01A7
25 | 424 | 01A8
26 | 425 | 01A9
27 | 426 | 01AA
28 | 427 | 01AB
29 | 428 | 01AC
30 | 429 | 01AD
31 | 430 | 01AE
32 | 431 | 01AF

## WF_LINE
序号 | 地址的十进制 | 地址 | 变量名 | 权限 | 含义 | 变量类型 | 单位 | 用法 | 低限幅 | 高限幅
| 432 | 01B0 |  |  | 市电状态调试地址集
1 | 432 | 01B0 |  | 只读 | A相 市电电压 | int16_t | 0.1V
2 | 433 | 01B1 |  | 只读 | A相 市电电流 | int16_t | 0.01A
3 | 434 | 01B2 |  | 只读 | A相 市电频率 | int16_t | 0.01Hz
4 | 435 | 01B3 |  | 只读 | A相 市电功率 | int16_t | 10W
5 | 436 | 01B4 |  | 只读 | A相 市电功率(仅用电) | int16_t | 10W
6 | 437 | 01B5
7 | 438 | 01B6
8 | 439 | 01B7 |  | 只读 | A相 当日市电馈网总量H | uint16_t | 10Wh
9 | 440 | 01B8 |  | 只读 | A相 当日市电馈网总量L | uint16_t | 10Wh
10 | 441 | 01B9 |  | 只读 | A相 当月市电馈网总量 H | uint16_t | 10Wh
11 | 442 | 01BA |  | 只读 | A相 当月市电馈网总量 L | uint16_t | 10Wh
12 | 443 | 01BB |  | 只读 | A相 当年市电馈网总量 H | uint16_t | 10Wh
13 | 444 | 01BC |  | 只读 | A相 当年市电馈网总量 L | uint16_t | 10Wh
14 | 445 | 01BD |  | 只读 | A相 总市电馈网总量 H | uint16_t | 10Wh
15 | 446 | 01BE |  | 只读 | A相 总市电馈网总量 L | uint16_t | 10Wh
16 | 447 | 01BF |  | 只读 | A相 当日市电用电总量H | uint16_t | 10Wh
17 | 448 | 01C0 |  | 只读 | A相 当日市电用电总量L | uint16_t | 10Wh
18 | 449 | 01C1 |  | 只读 | A相 当月市电用电总量 H | uint16_t | 10Wh
19 | 450 | 01C2 |  | 只读 | A相 当月市电用电总量 L | uint16_t | 10Wh
20 | 451 | 01C3 |  | 只读 | A相 当年市电用电总量 H | uint16_t | 10Wh
21 | 452 | 01C4 |  | 只读 | A相 当年市电用电总量 L | uint16_t | 10Wh
22 | 453 | 01C5 |  | 只读 | A相 总市电用电总量 H | uint16_t | 10Wh
23 | 454 | 01C6 |  | 只读 | A相 总市电用电总量 L | uint16_t | 10Wh
24 | 455 | 01C7
25 | 456 | 01C8
26 | 457 | 01C9
27 | 458 | 01CA
28 | 459 | 01CB
29 | 460 | 01CC
30 | 461 | 01CD
31 | 462 | 01CE
32 | 463 | 01CF
33 | 464 | 01D0 |  | 只读 | B相 市电电压 | int16_t | 0.1V
34 | 465 | 01D1 |  | 只读 | B相 市电电流 | int16_t | 0.01A
35 | 466 | 01D2 |  | 只读 | B相 市电频率 | int16_t | 0.01Hz
36 | 467 | 01D3 |  | 只读 | B相 市电功率 | int16_t | 10W
37 | 468 | 01D4 |  | 只读 | B相 市电功率(仅用电) | int16_t | 10W
38 | 469 | 01D5
39 | 470 | 01D6
40 | 471 | 01D7 |  | 只读 | B相 当日市电馈网总量H | uint16_t | 10Wh
41 | 472 | 01D8 |  | 只读 | B相 当日市电馈网总量L | uint16_t | 10Wh
42 | 473 | 01D9 |  | 只读 | B相 当月市电馈网总量 H | uint16_t | 10Wh
43 | 474 | 01DA |  | 只读 | B相 当月市电馈网总量 L | uint16_t | 10Wh
44 | 475 | 01DB |  | 只读 | B相 当年市电馈网总量 H | uint16_t | 10Wh
45 | 476 | 01DC |  | 只读 | B相 当年市电馈网总量 L | uint16_t | 10Wh
46 | 477 | 01DD |  | 只读 | B相 总市电馈网总量 H | uint16_t | 10Wh
47 | 478 | 01DE |  | 只读 | B相 总市电馈网总量 L | uint16_t | 10Wh
48 | 479 | 01DF |  | 只读 | B相 当日市电用电总量H | uint16_t | 10Wh
49 | 480 | 01E0 |  | 只读 | B相 当日市电用电总量L | uint16_t | 10Wh
50 | 481 | 01E1 |  | 只读 | B相 当月市电用电总量 H | uint16_t | 10Wh
51 | 482 | 01E2 |  | 只读 | B相 当月市电用电总量 L | uint16_t | 10Wh
52 | 483 | 01E3 |  | 只读 | B相 当年市电用电总量 H | uint16_t | 10Wh
53 | 484 | 01E4 |  | 只读 | B相 当年市电用电总量 L | uint16_t | 10Wh
54 | 485 | 01E5 |  | 只读 | B相 总市电用电总量 H | uint16_t | 10Wh
55 | 486 | 01E6 |  | 只读 | B相 总市电用电总量 L | uint16_t | 10Wh
56 | 487 | 01E7
57 | 488 | 01E8
58 | 489 | 01E9
59 | 490 | 01EA
60 | 491 | 01EB
61 | 492 | 01EC
62 | 493 | 01ED
63 | 494 | 01EE
64 | 495 | 01EF
65 | 496 | 01F0 |  | 只读 | C相 市电电压 | int16_t | 0.1V
66 | 497 | 01F1 |  | 只读 | C相 市电电流 | int16_t | 0.01A
67 | 498 | 01F2 |  | 只读 | C相 市电频率 | int16_t | 0.01Hz
68 | 499 | 01F3 |  | 只读 | C相 市电功率 | int16_t | 10W
69 | 500 | 01F4 |  | 只读 | C相 市电功率(仅用电) | int16_t | 10W
70 | 501 | 01F5
71 | 502 | 01F6
72 | 503 | 01F7 |  | 只读 | C相 当日市电馈网总量H | uint16_t | 10Wh
73 | 504 | 01F8 |  | 只读 | C相 当日市电馈网总量L | uint16_t | 10Wh
74 | 505 | 01F9 |  | 只读 | C相 当月市电馈网总量 H | uint16_t | 10Wh
75 | 506 | 01FA |  | 只读 | C相 当月市电馈网总量 L | uint16_t | 10Wh
76 | 507 | 01FB |  | 只读 | C相 当年市电馈网总量 H | uint16_t | 10Wh
77 | 508 | 01FC |  | 只读 | C相 当年市电馈网总量 L | uint16_t | 10Wh
78 | 509 | 01FD |  | 只读 | C相 总市电馈网总量 H | uint16_t | 10Wh
79 | 510 | 01FE |  | 只读 | C相 总市电馈网总量 L | uint16_t | 10Wh
80 | 511 | 01FF |  | 只读 | C相 当日市电用电总量H | uint16_t | 10Wh
81 | 512 | 0200 |  | 只读 | C相 当日市电用电总量L | uint16_t | 10Wh
82 | 513 | 0201 |  | 只读 | C相 当月市电用电总量 H | uint16_t | 10Wh
83 | 514 | 0202 |  | 只读 | C相 当月市电用电总量 L | uint16_t | 10Wh
84 | 515 | 0203 |  | 只读 | C相 当年市电用电总量 H | uint16_t | 10Wh
85 | 516 | 0204 |  | 只读 | C相 当年市电用电总量 L | uint16_t | 10Wh
86 | 517 | 0205 |  | 只读 | C相 总市电用电总量 H | uint16_t | 10Wh
87 | 518 | 0206 |  | 只读 | C相 总市电用电总量 L | uint16_t | 10Wh
88 | 519 | 0207
89 | 520 | 0208
90 | 521 | 0209
91 | 522 | 020A
92 | 523 | 020B
93 | 524 | 020C
94 | 525 | 020D
95 | 526 | 020E
96 | 527 | 020F

## WF_OP
序号 | 地址的十进制 | 地址 | 变量名 | 权限 | 含义 | 变量类型 | 单位 | 用法 | 低限幅 | 高限幅
| 528 | 0210 |  |  | 输出调试地址集
1 | 528 | 0210 |  | 只读 | 输出优先级 | uint16_t |  | 0:GPB 1:PGB 2:PBG 3:MKS
2 | 529 | 0211 |  | 只读 | 运行模式 | uint16_t |  | 0:APP 1:UPS 2:GEN
3 | 530 | 0212
4 | 531 | 0213
5 | 532 | 0214
6 | 533 | 0215
7 | 534 | 0216
8 | 535 | 0217
9 | 536 | 0218 |  | 只读 | A相 输出电压 | int16_t | 0.1V
10 | 537 | 0219 |  | 只读 | A相 输出频率 | int16_t | 0.01Hz
11 | 538 | 021A |  | 只读 | A相 输出电流 | int16_t | 0.01A
12 | 539 | 021B |  | 只读 | A相 输出小电流 | int16_t | 0.01A | 保留
13 | 540 | 021C |  | 只读 | A相 输出有功功率 | int16_t | 1W
14 | 541 | 021D |  | 只读 | A相 输出视在功率 | int16_t | 1W
15 | 542 | 021E
16 | 543 | 021F
17 | 544 | 0220 |  | 只读 | A相 负载百分比 | int16_t | 0.1%
18 | 545 | 0221 |  | 只读 | A相 当日输出电量H | uint16_t | 10Wh
19 | 546 | 0222 |  | 只读 | A相 当日输出电量L | uint16_t | 10Wh
20 | 547 | 0223 |  | 只读 | A相 当月输出电量H | uint16_t | 10Wh
21 | 548 | 0224 |  | 只读 | A相 当月输出电量L | uint16_t | 10Wh
22 | 549 | 0225 |  | 只读 | A相 当年输出电量H | uint16_t | 10Wh
23 | 550 | 0226 |  | 只读 | A相 当年输出电量L | uint16_t | 10Wh
24 | 551 | 0227 |  | 只读 | A相 总输出电量 H | uint16_t | 10Wh
25 | 552 | 0228 |  | 只读 | A相 总输出电量 L | uint16_t | 10Wh
26 | 553 | 0229
27 | 554 | 022A
28 | 555 | 022B
29 | 556 | 022C
30 | 557 | 022D
31 | 558 | 022E
32 | 559 | 022F
33 | 560 | 0230 |  | 只读 | B相 输出电压 | int16_t | 0.1V
34 | 561 | 0231 |  | 只读 | B相 输出频率 | int16_t | 0.01Hz
35 | 562 | 0232 |  | 只读 | B相 输出电流 | int16_t | 0.01A
36 | 563 | 0233 |  | 只读 | B相 输出小电流 | int16_t | 0.01A
37 | 564 | 0234 |  | 只读 | B相 输出有功功率 | int16_t | 1W
38 | 565 | 0235 |  | 只读 | B相 输出视在功率 | int16_t | 1W
39 | 566 | 0236
40 | 567 | 0237
41 | 568 | 0238 |  | 只读 | B相 负载百分比 | int16_t | 0.1%
42 | 569 | 0239 |  | 只读 | B相 当日输出电量H | uint16_t | 10Wh
43 | 570 | 023A |  | 只读 | B相 当日输出电量L | uint16_t | 10Wh
44 | 571 | 023B |  | 只读 | B相 当月输出电量H | uint16_t | 10Wh
45 | 572 | 023C |  | 只读 | B相 当月输出电量L | uint16_t | 10Wh
46 | 573 | 023D |  | 只读 | B相 当年输出电量H | uint16_t | 10Wh
47 | 574 | 023E |  | 只读 | B相 当年输出电量L | uint16_t | 10Wh
48 | 575 | 023F |  | 只读 | B相 总输出电量 H | uint16_t | 10Wh
49 | 576 | 0240 |  | 只读 | B相 总输出电量 L | uint16_t | 10Wh
50 | 577 | 0241
51 | 578 | 0242
52 | 579 | 0243
53 | 580 | 0244
54 | 581 | 0245
55 | 582 | 0246
56 | 583 | 0247
57 | 584 | 0248 |  | 只读 | C相 输出电压 | int16_t | 0.1V
58 | 585 | 0249 |  | 只读 | C相 输出频率 | int16_t | 0.01Hz
59 | 586 | 024A |  | 只读 | C相 输出电流 | int16_t | 0.01A
60 | 587 | 024B |  | 只读 | C相 输出小电流 | int16_t | 0.01A
61 | 588 | 024C |  | 只读 | C相 输出有功功率 | int16_t | 1W
62 | 589 | 024D |  | 只读 | C相 输出视在功率 | int16_t | 1W
63 | 590 | 024E
64 | 591 | 024F
65 | 592 | 0250 |  | 只读 | C相 负载百分比 | int16_t | 0.1%
66 | 593 | 0251 |  | 只读 | C相 当日输出电量H | uint16_t | 10Wh
67 | 594 | 0252 |  | 只读 | C相 当日输出电量L | uint16_t | 10Wh
68 | 595 | 0253 |  | 只读 | C相 当月输出电量H | uint16_t | 10Wh
69 | 596 | 0254 |  | 只读 | C相 当月输出电量L | uint16_t | 10Wh
70 | 597 | 0255 |  | 只读 | C相 当年输出电量H | uint16_t | 10Wh
71 | 598 | 0256 |  | 只读 | C相 当年输出电量L | uint16_t | 10Wh
72 | 599 | 0257 |  | 只读 | C相 总输出电量 H | uint16_t | 10Wh
73 | 600 | 0258 |  | 只读 | C相 总输出电量 L | uint16_t | 10Wh
74 | 601 | 0259
75 | 602 | 025A
76 | 603 | 025B
77 | 604 | 025C
78 | 605 | 025D
79 | 606 | 025E
80 | 607 | 025F

## WF_PV
序号 | 地址的十进制 | 地址 | 变量名 | 权限 | 含义 | 变量类型 | 单位 | 用法 | 低限幅 | 高限幅
| 608 | 0260 |  |  | 总光伏地址集
1 | 608 | 0260 |  | 只读 | 总光伏电压 | int16_t | 0.1V
2 | 609 | 0261 |  | 只读 | 总光伏电流H | int16_t | 0.01A
3 | 610 | 0262 |  | 只读 | 总光伏电流L | int16_t | 0.01A
4 | 611 | 0263 |  | 只读 | 总光伏功率H | int16_t | 1W
5 | 612 | 0264 |  | 只读 | 总光伏功率L | int16_t | 1W
6 | 613 | 0265 |  | 只读 | 总光伏追踪状态 | int16_t
7 | 614 | 0266 |  | 只读 | 总光伏可充电状态 | int16_t
8 | 615 | 0267 |  | 只读 | 总光伏当日发电量H | uint16_t | 10Wh
9 | 616 | 0268 |  | 只读 | 总光伏当日发电量L | uint16_t | 10Wh
10 | 617 | 0269 |  | 只读 | 总光伏当月发电量H | uint16_t | 10Wh
11 | 618 | 026A |  | 只读 | 总光伏当月发电量L | uint16_t | 10Wh
12 | 619 | 026B |  | 只读 | 总光伏当年发电量H | uint16_t | 10Wh
13 | 620 | 026C |  | 只读 | 总光伏当年发电量L | uint16_t | 10Wh
14 | 621 | 026D |  | 只读 | 总光伏总发电量 H | uint16_t | 10Wh
15 | 622 | 026E |  | 只读 | 总光伏总发电量 L | uint16_t | 10Wh
16 | 623 | 026F
17 | 624 | 0270 |  | 只读 | 光伏1电压 | int16_t | 0.1V
18 | 625 | 0271 |  | 只读 | 光伏1电流 | int16_t | 0.01A
19 | 626 | 0272 |  | 只读 | 光伏1功率 | int16_t | 1W
20 | 627 | 0273 |  | 只读 | 光伏1追踪状态 | int16_t
21 | 628 | 0274 |  | 只读 | 光伏1可充电状态 | int16_t
22 | 629 | 0275 |  | 只读 | 光伏1当日发电量H | uint16_t | 10Wh
23 | 630 | 0276 |  | 只读 | 光伏1当日发电量L | uint16_t | 10Wh
24 | 631 | 0277 |  | 只读 | 光伏1当月发电量H | uint16_t | 10Wh
25 | 632 | 0278 |  | 只读 | 光伏1当月发电量L | uint16_t | 10Wh
26 | 633 | 0279 |  | 只读 | 光伏1当年发电量H | uint16_t | 10Wh
27 | 634 | 027A |  | 只读 | 光伏1当年发电量L | uint16_t | 10Wh
28 | 635 | 027B |  | 只读 | 光伏1总发电量 H | uint16_t | 10Wh
29 | 636 | 027C |  | 只读 | 光伏1总发电量 L | uint16_t | 10Wh
30 | 637 | 027D
31 | 638 | 027E
32 | 639 | 027F
33 | 640 | 0280 |  | 只读 | 光伏2电压 | int16_t | 0.1V
34 | 641 | 0281 |  | 只读 | 光伏2电流 | int16_t | 0.01A
35 | 642 | 0282 |  | 只读 | 光伏2功率 | int16_t | 1W
36 | 643 | 0283 |  | 只读 | 光伏2追踪状态 | int16_t
37 | 644 | 0284 |  | 只读 | 光伏2可充电状态 | int16_t
38 | 645 | 0285 |  | 只读 | 光伏2当日发电量H | uint16_t | 10Wh
39 | 646 | 0286 |  | 只读 | 光伏2当日发电量L | uint16_t | 10Wh
40 | 647 | 0287 |  | 只读 | 光伏2当月发电量H | uint16_t | 10Wh
41 | 648 | 0288 |  | 只读 | 光伏2当月发电量L | uint16_t | 10Wh
42 | 649 | 0289 |  | 只读 | 光伏2当年发电量H | uint16_t | 10Wh
43 | 650 | 028A |  | 只读 | 光伏2当年发电量L | uint16_t | 10Wh
44 | 651 | 028B |  | 只读 | 光伏2总发电量 H | uint16_t | 10Wh
45 | 652 | 028C |  | 只读 | 光伏2总发电量 L | uint16_t | 10Wh
46 | 653 | 028D
47 | 654 | 028E
48 | 655 | 028F
49 | 656 | 0290
50 | 657 | 0291
51 | 658 | 0292
52 | 659 | 0293
53 | 660 | 0294
54 | 661 | 0295
55 | 662 | 0296
56 | 663 | 0297
57 | 664 | 0298
58 | 665 | 0299
59 | 666 | 029A
60 | 667 | 029B
61 | 668 | 029C
62 | 669 | 029D
63 | 670 | 029E
64 | 671 | 029F

## WF_INV
序号 | 地址的十进制 | 地址 | 变量名 | 权限 | 含义 | 变量类型 | 单位 | 用法 | 低限幅 | 高限幅
| 672 | 02A0 |  |  | 逆变地址集
1 | 672 | 02A0 |  | 只读 | 逆变电压设置值 | int16_t | 0.1Hz
2 | 673 | 02A1 |  | 只读 | 逆变频率设置值 | int16_t | 0.01Hz
3 | 674 | 02A2
4 | 675 | 02A3
5 | 676 | 02A4
6 | 677 | 02A5
7 | 678 | 02A6
8 | 679 | 02A7
9 | 680 | 02A8
10 | 681 | 02A9
11 | 682 | 02AA |  | 只读 | A相 逆变电压 | int16_t | 0.1V
12 | 683 | 02AB |  | 只读 | A相 逆变频率 | int16_t | 0.01Hz
13 | 684 | 02AC |  | 只读 | A相 逆变电流 | int16_t | 0.01A
14 | 685 | 02AD |  | 只读 | A相 直流分量 | int16_t | 1mV
15 | 686 | 02AE |  | 只读 | A相 日输入电量H | uint16_t | 10W
16 | 687 | 02AF |  | 只读 | A相 日输入电量L | uint16_t | 10W
17 | 688 | 02B0 |  | 只读 | A相 月输入电量H | uint16_t | 10W
18 | 689 | 02B1 |  | 只读 | A相 月输入电量L | uint16_t | 10W
19 | 690 | 02B2 |  | 只读 | A相 总输入电量H | uint16_t | 10W
20 | 691 | 02B3 |  | 只读 | A相 总输入电量L | uint16_t | 10W
21 | 692 | 02B4 |  | 只读 | A相 日输出电量H | uint16_t | 10W
22 | 693 | 02B5 |  | 只读 | A相 日输出电量L | uint16_t | 10W
23 | 694 | 02B6 |  | 只读 | A相 月输出电量H | uint16_t | 10W
24 | 695 | 02B7 |  | 只读 | A相 月输出电量L | uint16_t | 10W
25 | 696 | 02B8 |  | 只读 | A相 总输出电量H | uint16_t | 10W
26 | 697 | 02B9 |  | 只读 | A相 总输出电量L | uint16_t | 10W
27 | 698 | 02BA |  | 只读 | B相 逆变电压 | int16_t | 0.1V
28 | 699 | 02BB |  | 只读 | B相 逆变频率 | int16_t | 0.01Hz
29 | 700 | 02BC |  | 只读 | B相 逆变电流 | int16_t | 0.01A
30 | 701 | 02BD |  | 只读 | B相 直流分量 | int16_t | 1mV
31 | 702 | 02BE
32 | 703 | 02BF
33 | 704 | 02C0 |  | 只读 | B相 日馈网电量H | uint16_t | 10W
34 | 705 | 02C1 |  | 只读 | B相 日馈网电量L | uint16_t | 10W
35 | 706 | 02C2 |  | 只读 | B相 月馈网电量H | uint16_t | 10W
36 | 707 | 02C3 |  | 只读 | B相 月馈网电量L | uint16_t | 10W
37 | 708 | 02C4 |  | 只读 | B相 总馈网电量H | uint16_t | 10W
38 | 709 | 02C5 |  | 只读 | B相 总馈网电量L | uint16_t | 10W
39 | 710 | 02C6
40 | 711 | 02C7
41 | 712 | 02C8
42 | 713 | 02C9
43 | 714 | 02CA |  | 只读 | C相 逆变电压 | int16_t | 0.1V
44 | 715 | 02CB |  | 只读 | C相 逆变频率 | int16_t | 0.01Hz
45 | 716 | 02CC |  | 只读 | C相 逆变电流 | int16_t | 0.01A
46 | 717 | 02CD |  | 只读 | C相 直流分量 | int16_t | 1mV
47 | 718 | 02CE
48 | 719 | 02CF
49 | 720 | 02D0 |  | 只读 | C相 日馈网电量H | uint16_t | 10W
50 | 721 | 02D1 |  | 只读 | C相 日馈网电量L | uint16_t | 10W
51 | 722 | 02D2 |  | 只读 | C相 月馈网电量H | uint16_t | 10W
52 | 723 | 02D3 |  | 只读 | C相 月馈网电量L | uint16_t | 10W
53 | 724 | 02D4 |  | 只读 | C相 总馈网电量H | uint16_t | 10W
54 | 725 | 02D5 |  | 只读 | C相 总馈网电量L | uint16_t | 10W
55 | 726 | 02D6
56 | 727 | 02D7
57 | 728 | 02D8
58 | 729 | 02D9
59 | 730 | 02DA
60 | 731 | 02DB
61 | 732 | 02DC
62 | 733 | 02DD
63 | 734 | 02DE
64 | 735 | 02DF

## WF_FAN
序号 | 地址的十进制 | 地址 | 变量名 | 权限 | 含义 | 变量类型 | 单位 | 用法 | 低限幅 | 高限幅
| 800 | 0320 |  |  | 风扇信息地址集
1 | 800 | 0320 |  | 只读 | 风扇转速 |  | %
2 | 801 | 0321 |  | 只读 | 风扇状态 |  |  | 非0即为堵转
3 | 802 | 0322
4 | 803 | 0323

## WF_NTC
序号 | 地址的十进制 | 地址 | 变量名 | 权限 | 含义 | 变量类型 | 单位 | 用法 | 低限幅 | 高限幅
| 816 | 0330 |  |  | 温度地址集
1 | 816 | 0330 |  | 只读 | PV温度 |  | ℃
2 | 817 | 0331 |  | 只读 | INV温度 |  | ℃
3 | 818 | 0332 |  | 只读 | CHG温度 |  | ℃
4 | 819 | 0333 |  | 只读 | CHG2温度 |  | ℃
5 | 820 | 0334 |  | 只读 | 环境温度 |  | ℃
6 | 821 | 0335 |  | 只读 | DIS_CHG温度 |  | ℃
7 | 822 | 0336
8 | 823 | 0337
9 | 824 | 0338
10 | 825 | 0339
11 | 826 | 033A
12 | 827 | 033B
13 | 828 | 033C
14 | 829 | 033D
15 | 830 | 033E
16 | 831 | 033F

## WF_FunctionSwitch
序号 | 地址的十进制 | 地址 | 变量名 | 权限 | 含义 | 变量类型 | 单位 | 用法 | 低限幅 | 高限幅
| 848 | 0350 |  |  | 特殊功能开关地址集
1 | 848 | 0350 |  | 只读 | 可恢复出厂设置功能0 H |  | BIT00: 使能SOC回转市电 BIT01: 使能SOC回转电池 BIT02: 使能SOC低压关机 BIT03: 双路输出不限时间 BIT04: BMS ID 自动搜索 BIT05: BMS ID 全采样/过采样 BIT06: 预留 BIT07: 自行熄灭背光 BIT08: 发电机使能
2 | 849 | 0351 |  | 只读 | 可恢复出厂设置功能0 L |  | BIT00: LCD超时自动恢复默认显示页面 BIT01: 过温重启 BIT02: 过载重启 BIT03: 过载转旁路 BIT04: 低功耗省电 BIT05: 市电频率自动检测 BIT06: 输出继电器闭合后再逆变软起 BIT07: 电池开路警告 BIT08: 开启均衡模式充电 BIT09: 预留 BIT10: 馈网功能使能 BIT11: 蜂鸣器静音 BIT12: 双路输出功能使能 BIT13: 默认返回主界面设置 BIT14: 主输入发生改变警告 BIT15: 并机 ID 自动搜索
3 | 850 | 0352 |  | 只读 | 可恢复出厂设置功能1 H |  | 预留
4 | 851 | 0353 |  | 只读 | 可恢复出厂设置功能1 L |  | 预留
5 | 852 | 0354 |  | 只读 | 不可恢复出厂设置功能0 H |  | 预留
6 | 853 | 0355 |  | 只读 | 不可恢复出厂设置功能0 L |  | 预留
7 | 854 | 0356 |  | 只读 | 不可恢复出厂设置功能1 H |  | 预留
8 | 855 | 0357 |  | 只读 | 不可恢复出厂设置功能1 L |  | 预留
9 | 856 | 0358
10 | 857 | 0359
11 | 858 | 035A
12 | 859 | 035B
13 | 860 | 035C
14 | 861 | 035D
15 | 862 | 035E
16 | 863 | 035F

## WF_Time
序号 | 地址的十进制 | 地址 | 变量名 | 权限 | 含义 | 变量类型 | 单位 | 用法 | 低限幅 | 高限幅
| 864 | 0360 |  |  | 时间地址集
1 | 864 | 0360 |  | 只读 | 年
2 | 865 | 0361 |  | 只读 | 月
3 | 866 | 0362 |  | 只读 | 日
4 | 867 | 0363 |  | 只读 | 时
5 | 868 | 0364 |  | 只读 | 分
6 | 869 | 0365 |  | 只读 | 秒
7 | 870 | 0366
8 | 871 | 0367

## WF_PARA
序号 | 地址的十进制 | 地址 | 变量名 | 权限 | 含义 | 变量类型 | 单位 | 用法 | 低限幅 | 高限幅
| 1024 | 0400
1 | 1024 | 0400

## WF_Admin
序号 | 地址的十进制 | 地址 | 变量名 | 权限 | 含义 | 变量类型 | 单位 | 用法 | 低限幅 | 高限幅
| 4096 | 1000 |  |  | 设置&配置
1 | 4096 | 1000 |  | 读写 | 恢复出厂设置 |  |  | 写1恢复至客户定制
2 | 4097 | 1001 |  | 读写 | 恢复出厂设置 |  |  | 写1清除客户定制
3 | 4098 | 1002 |  | 读写 | 恢复出厂设置 |  |  | 写1清除校准信息
4 | 4099 | 1003 |  | 读写 | SN号写入 |  |  | 写1记忆SN号
5 | 4100 | 1004
6 | 4101 | 1005
7 | 4102 | 1006
8 | 4103 | 1007
9 | 4104 | 1008
10 | 4105 | 1009 |  | 读写 |  |  |  | 用户模式:0x0000 管理员模式:0x0001
11 | 4106 | 100A |  | 读写 | 管理员账号 |  |  | 不设置默认是用户 只有查询和部分参数的设置权限 管理员可以设置校准值（FCT需要登录管理员） 管理员账号：0x0010 管理员密码：0x1C1A
12 | 4107 | 100B |  | 读写 | 管理员密码
13 | 4108 | 100C |  | 读写 | 授权时间 |  | s | 0xFFFF：永久授权
14 | 4109 | 100D
15 | 4110 | 100E
16 | 4111 | 100F
17 | 4112 | 1010
18 | 4113 | 1011
19 | 4114 | 1012
20 | 4115 | 1013
21 | 4116 | 1014
22 | 4117 | 1015
23 | 4118 | 1016
24 | 4119 | 1017
25 | 4120 | 1018
26 | 4121 | 1019
27 | 4122 | 101A
28 | 4123 | 101B
29 | 4124 | 101C
30 | 4125 | 101D
31 | 4126 | 101E
32 | 4127 | 101F
33 | 4128 | 1020 |  | 只读 | SN码 | uint16_t
34 | 4129 | 1021 |  | 只读 | SN码 | uint16_t
35 | 4130 | 1022 |  | 只读 | SN码 | uint16_t
36 | 4131 | 1023 |  | 只读 | SN码 | uint16_t
37 | 4132 | 1024 |  | 只读 | SN码 | uint16_t
38 | 4133 | 1025 |  | 只读 | SN码 | uint16_t
39 | 4134 | 1026 |  | 只读 | SN码 | uint16_t
40 | 4135 | 1027 |  | 只读 | SN码 | uint16_t
41 | 4136 | 1028 |  | 只读 | SN码 | uint16_t
42 | 4137 | 1029 |  | 只读 | SN码 | uint16_t
43 | 4138 | 102A |  | 只读 | SN码 | uint16_t
44 | 4139 | 102B |  | 只读 | SN码 | uint16_t
45 | 4140 | 102C |  | 只读 | SN码 | uint16_t
46 | 4141 | 102D |  | 只读 | SN码 | uint16_t
47 | 4142 | 102E |  | 只读 | SN码 | uint16_t

## WF_FCT
序号 | 地址的十进制 | 地址 | 变量名 | 权限 | 含义 | 变量类型 | 单位 | 用法 | 低限幅 | 高限幅
| 4352 | 1100
1 | 4352 | 1100 |  | 读写 | FCT模式 |  |  | 0： 非测试模式 1： 驱动测试模式
2 | 4353 | 1101 |  | 读写 | 驱动使能 | Bit |  | 0x0000：关闭 0x0001：放电 0x0002：充电 0x0004：PFC驱动 0x0008：逆变驱动 0x0010：PV驱动 0x0020：L线继电器驱动 0x0040：N线继电器驱动 0x0080：输出继电器驱动 0x0100：辅助继电器驱动 0x0200：L线SCR 0x0400：输出SCR 0x0800：干接点1 0x1000：干接点2
3 | 4354 | 1102 |  | 读写 | 放电驱动百分比 |  | 0.01%
4 | 4355 | 1103 |  | 读写 | 充电驱动百分比 |  | 0.01%
5 | 4356 | 1104 |  | 读写 | 逆变驱动百分比 |  | 0.01%
6 | 4357 | 1105 |  | 读写 | PV驱动百分比 |  | 0.01%
7 | 4358 | 1106 |  | 读写 | 继电器状态 |  |  | BIT0: BIT1: BIT2:
8 | 4359 | 1107 |  | 读写 | SCR状态 |  |  | BIT0: BIT1: BIT2:
9 | 4360 | 1108 |  | 读写 | 风扇驱动百分比 |  | %
10 | 4361 | 1109 |  | 读写 | 干接点开关
11 | 4362 | 110A |  | 读写 | 蜂鸣器开关
12 | 4363 | 110B |  | 读写 | 工厂测试加速进入充电状态开关 |  |  | 0：正常模式 1：工厂测试模式，跳过电池未接检测流程加速进入市电充电状态
13 | 4364 | 110C |  | 读写 | 按键状态 |  |  | BIT0:上键触发 BIT1:下键触发 BIT2:确认键触发 BIT3:后退键触发 自第一按键触发始，10s后该位清零
14 | 4365 | 110D
15 | 4366 | 110E
16 | 4367 | 110F
17 | 4368 | 1110
18 | 4369 | 1111
19 | 4370 | 1112

## WF_Calibration
序号 | 地址的十进制 | 地址 | 变量名 | 权限 | 含义 | 变量类型 | 单位 | 用法 | 低限幅 | 高限幅 | 校准对象表
| 4608 | 1200 |  |  | 校准信息 | [5 empty] | 十进制 | 十六进制 | 对象名 | 测量值单位 | 逆变器读数地址(H)
1 | 4608 | 1200 |  | 读写 | 对象 |  | uint16 |  |  |  | 1 | 0x0001 | 市电电压 | 0.1V | 01B0
2 | 4609 | 1201 |  | 读写 | 校准方法 |  | uint16 | 0：单点校准 1：两点校准 2：恢复出厂设置 |  |  | 2 | 0x0002 | 市电电流 | 0.01A | 01B1
3 | 4610 | 1202 |  | 读写 | 外部测量值1 |  | int16_t |  |  |  | 3 | 0x0003 | 市电功率 | 1W | /
4 | 4611 | 1203 |  | 读写 | 内部测量值1 |  | int16_t |  |  |  | 4 | 0x0004 | 市电漏电流 | 0.01A | /
5 | 4612 | 1204 |  | 读写 | 外部测量值2 |  | int16_t |  |  |  | 5 | 0x0005 | 发电机电压 | 0.1V | 2000
6 | 4613 | 1205 |  | 读写 | 内部测量值2 |  | int16_t |  |  |  | 6 | 0x0006 | 发电机电流 | 0.01A | 2001
7 | 4614 | 1206 |  |  | 保留 | [5 empty] | 7 | 0x0007 | 发电机功率 | 1W | /
8 | 4615 | 1207 |  |  | 保留 | [5 empty] | 8 | 0x0008 | 逆变电压 | 0.1V | 02AA
9 | 4616 | 1208 |  | 读写 | 时间校准使能 |  | int16_t | 0：等待/已完成 1：校准 2：重置 |  |  | 9 | 0x0009 | 逆变直流分量 | 1mV | 02AD
10 | 4617 | 1209 |  | 读写 | 年 校准 |  | int16_t |  |  |  | 10 | 0x000A | 逆变电流 | 0.01A | 02AC
11 | 4618 | 120A |  | 读写 | 月 校准 |  | int16_t |  |  |  | 11 | 0x000B | 逆变小电流 | 0.01A | /
12 | 4619 | 120B |  | 读写 | 周 校准 |  | int16_t |  |  |  | 12 | 0x000C | 逆变小功率 | 1W | /
13 | 4620 | 120C |  | 读写 | 日 校准 |  | int16_t |  |  |  | 13 | 0x000D | 逆变功率 | 1W | /
14 | 4621 | 120D |  | 读写 | 时 校准 |  | int16_t |  |  |  | 14 | 0x000E | 输出电压 | 0.1V | 0218
15 | 4622 | 120E |  | 读写 | 分 校准 |  | int16_t |  |  |  | 15 | 0x000F | 输出电流 | 0.01A | 021A
16 | 4623 | 120F |  | 读写 | 秒 校准 |  | int16_t |  |  |  | 16 | 0x0010 | 输出功率 | 1W | 021D
17 | 4624 | 1210 | [8 empty] | 17 | 0x0011 | 光伏1电压 | 0.1V | 0270
18 | 4625 | 1211 | [8 empty] | 18 | 0x0012 | 光伏1电流 | 0.01A | 0271
19 | 4626 | 1212 | [8 empty] | 19 | 0x0013 | 光伏1功率 | 1W | 0272
20 | 4627 | 1213 | [8 empty] | 20 | 0x0014 | 光伏2电压 | 0.1V | /
21 | 4628 | 1214 | [8 empty] | 21 | 0x0015 | 光伏2电流 | 0.01A | /
22 | 4629 | 1215 | [8 empty] | 22 | 0x0016 | 光伏2功率 | 1W | /
23 | 4630 | 1216 | [8 empty] | 23 | 0x0017 | 母线电压 | 0.1V | /
24 | 4631 | 1217 | [8 empty] | 24 | 0x0018 | 电池电压 | 0.1V | 0155
25 | 4632 | 1218 | [8 empty] | 25 | 0x0019 | 电池电流 | 0.1A | 0157
26 | 4633 | 1219 | [8 empty] | 26 | 0x001A | 电池功率 | 1W | /
27 | 4634 | 121A
28 | 4635 | 121B | [8 empty] | 23767 | 0x7FFF | 全选（用于清除校准）
29 | 4636 | 121C
30 | 4637 | 121D
31 | 4638 | 121E
32 | 4639 | 121F

## WF_Generator
序号 | 地址的十进制 | 地址 | 变量名 | 权限 | 含义 | 变量类型 | 单位 | 用法 | 低限幅 | 高限幅
| 8192 | 2000 |  |  | 发电机状态调试地址集
1 | 8192 | 2000 |  | 只读 | A相 发电机电压 | int16_t | 0.1V
2 | 8193 | 2001 |  | 只读 | A相 发电机电流 | int16_t | 0.01A
3 | 8194 | 2002 |  | 只读 | A相 发电机频率 | int16_t | 0.01Hz
4 | 8195 | 2003 |  | 只读 | A相 发电机功率 | int16_t | 10W
5 | 8196 | 2004
6 | 8197 | 2005
7 | 8198 | 2006
8 | 8199 | 2007
9 | 8200 | 2008
10 | 8201 | 2009
11 | 8202 | 200A
12 | 8203 | 200B
13 | 8204 | 200C
14 | 8205 | 200D
15 | 8206 | 200E
16 | 8207 | 200F

## WF_OTA
序号 | 地址的十进制 | 地址 | 变量名 | 权限 | 含义 | 变量类型 | 单位 | 用法 | 低限幅 | 高限幅
| 16384 | 4000 |  |  | 升级命令与数据
1 | 16384 | 4000 |  |  | 升级命令码 | uint16_t |  | 命令类型/Bit0-Bit7 软件类型/Bit8-Bit15 命令类型: ID值 说明 0x00 激活命令，用于加载完成后指示BOOT跳转APP 0x01 跳转命令，用于加载开始时指示APP跳转BOOT 0x02 擦除命令，用于加载过程中指示擦除FLASH 0x20 使用默认的通信波特率（即无需设置） 0x21 设置通信波特率为9600bps 0x22 设置通信波特率为38400bps 0x23 设置通信波特率为115200bps 0x24 设置通信波特率为312500bps 软件类型: ID值 说明 0x00 升级EMS软件代码 0x01 升级PCS软件代码 0x02 升级BMS软件代码 0x03 升级MCU软件代码 0x10 升级EMS引导代码(预留) 0x11 升级PCS引导代码(预留) 0x12 升级BMS引导代码(预留) 0x13 升级MCU引导代码(预留)
2 | 16385 | 4001 |  |  | 升级数据 | uint16_t |  | 包ID
3 | 16386 | 4002 |  |  | 升级数据 | uint16_t |  | 升级数据必须做32位对齐！ 否则芯片写Flash会出错
4 | 16387 | 4003 |  |  | 升级数据 | uint16_t
5 | 16388 | 4004 |  |  | 升级数据 | uint16_t
6 | 16389 | 4005 |  |  | 升级数据 | uint16_t
7 | 16390 | 4006 |  |  | 升级数据 | uint16_t
8 | 16391 | 4007 |  |  | 升级数据 | uint16_t
9 | 16392 | 4008 |  |  | 升级数据 | uint16_t
10 | 16393 | 4009 |  |  | 升级数据 | uint16_t
11 | 16394 | 400A |  |  | 升级数据 | uint16_t
12 | 16395 | 400B |  |  | 升级数据 | uint16_t
13 | 16396 | 400C |  |  | 升级数据 | uint16_t
14 | 16397 | 400D |  |  | 升级数据 | uint16_t
15 | 16398 | 400E |  |  | 升级数据 | uint16_t
16 | 16399 | 400F |  |  | 升级数据 | uint16_t
17 | 16400 | 4010 |  |  | 升级数据 | uint16_t
18 | 16401 | 4011 |  |  | 升级数据 | uint16_t
19 | 16402 | 4012 |  |  | 升级数据 | uint16_t
20 | 16403 | 4013 |  |  | 升级数据 | uint16_t
21 | 16404 | 4014 |  |  | 升级数据 | uint16_t
22 | 16405 | 4015 |  |  | 升级数据 | uint16_t
23 | 16406 | 4016 |  |  | 升级数据 | uint16_t
24 | 16407 | 4017 |  |  | 升级数据 | uint16_t
25 | 16408 | 4018 |  |  | 升级数据 | uint16_t
26 | 16409 | 4019 |  |  | 升级数据 | uint16_t
27 | 16410 | 401A |  |  | 升级数据 | uint16_t
28 | 16411 | 401B |  |  | 升级数据 | uint16_t
29 | 16412 | 401C |  |  | 升级数据 | uint16_t
30 | 16413 | 401D |  |  | 升级数据 | uint16_t
31 | 16414 | 401E |  |  | 升级数据 | uint16_t
32 | 16415 | 401F |  |  | 升级数据 | uint16_t
33 | 16416 | 4020 |  |  | 升级数据 | uint16_t
34 | 16417 | 4021 |  |  | 升级数据 | uint16_t
35 | 16418 | 4022 |  |  | 升级数据 | uint16_t
36 | 16419 | 4023 |  |  | 升级数据 | uint16_t
37 | 16420 | 4024 |  |  | 升级数据 | uint16_t
38 | 16421 | 4025 |  |  | 升级数据 | uint16_t
39 | 16422 | 4026 |  |  | 升级数据 | uint16_t
40 | 16423 | 4027 |  |  | 升级数据 | uint16_t
41 | 16424 | 4028 |  |  | 升级数据 | uint16_t
42 | 16425 | 4029 |  |  | 升级数据 | uint16_t
43 | 16426 | 402A |  |  | 升级数据 | uint16_t
44 | 16427 | 402B |  |  | 升级数据 | uint16_t
45 | 16428 | 402C |  |  | 升级数据 | uint16_t
46 | 16429 | 402D |  |  | 升级数据 | uint16_t
47 | 16430 | 402E |  |  | 升级数据 | uint16_t
48 | 16431 | 402F |  |  | 升级数据 | uint16_t
49 | 16432 | 4030 |  |  | 升级数据 | uint16_t
50 | 16433 | 4031 |  |  | 升级数据 | uint16_t
51 | 16434 | 4032 |  |  | 升级数据 | uint16_t
52 | 16435 | 4033 |  |  | 升级数据 | uint16_t
53 | 16436 | 4034 |  |  | 升级数据 | uint16_t
54 | 16437 | 4035 |  |  | 升级数据 | uint16_t
55 | 16438 | 4036 |  |  | 升级数据 | uint16_t
56 | 16439 | 4037 |  |  | 升级数据 | uint16_t
57 | 16440 | 4038 |  |  | 升级数据 | uint16_t
58 | 16441 | 4039 |  |  | 升级数据 | uint16_t
59 | 16442 | 403A |  |  | 升级数据 | uint16_t
60 | 16443 | 403B |  |  | 升级数据 | uint16_t
61 | 16444 | 403C |  |  | 升级数据 | uint16_t
62 | 16445 | 403D |  |  | 升级数据 | uint16_t
63 | 16446 | 403E |  |  | 升级数据 | uint16_t
64 | 16447 | 403F |  |  | 升级数据 | uint16_t
65 | 16448 | 4040 |  |  | 升级数据 | uint16_t
66 | 16449 | 4041 |  |  | 升级数据 | uint16_t
67 | 16450 | 4042 |  |  | 升级数据 | uint16_t
68 | 16451 | 4043 |  |  | 升级数据 | uint16_t
69 | 16452 | 4044 |  |  | 升级数据 | uint16_t
70 | 16453 | 4045 |  |  | 升级数据 | uint16_t
71 | 16454 | 4046 |  |  | 升级数据 | uint16_t
72 | 16455 | 4047 |  |  | 升级数据 | uint16_t
73 | 16456 | 4048 |  |  | 升级数据 | uint16_t
74 | 16457 | 4049 |  |  | 升级数据 | uint16_t
75 | 16458 | 404A |  |  | 升级数据 | uint16_t
76 | 16459 | 404B |  |  | 升级数据 | uint16_t
77 | 16460 | 404C |  |  | 升级数据 | uint16_t
78 | 16461 | 404D |  |  | 升级数据 | uint16_t
79 | 16462 | 404E |  |  | 升级数据 | uint16_t
80 | 16463 | 404F |  |  | 升级数据 | uint16_t
81 | 16464 | 4050 |  |  | 升级数据 | uint16_t
82 | 16465 | 4051 |  |  | 升级数据 | uint16_t
83 | 16466 | 4052 |  |  | 升级数据 | uint16_t
84 | 16467 | 4053 |  |  | 升级数据 | uint16_t
85 | 16468 | 4054 |  |  | 升级数据 | uint16_t
86 | 16469 | 4055 |  |  | 升级数据 | uint16_t
87 | 16470 | 4056 |  |  | 升级数据 | uint16_t
88 | 16471 | 4057 |  |  | 升级数据 | uint16_t
89 | 16472 | 4058 |  |  | 升级数据 | uint16_t
90 | 16473 | 4059 |  |  | 升级数据 | uint16_t
91 | 16474 | 405A |  |  | 升级数据 | uint16_t
92 | 16475 | 405B |  |  | 升级数据 | uint16_t
93 | 16476 | 405C |  |  | 升级数据 | uint16_t
94 | 16477 | 405D |  |  | 升级数据 | uint16_t
95 | 16478 | 405E |  |  | 升级数据 | uint16_t
96 | 16479 | 405F |  |  | 升级数据 | uint16_t
97 | 16480 | 4060 |  |  | 升级数据 | uint16_t
98 | 16481 | 4061 |  |  | 升级数据 | uint16_t
99 | 16482 | 4062 |  |  | 升级数据 | uint16_t
100 | 16483 | 4063 |  |  | 升级数据 | uint16_t
101 | 16484 | 4064 |  |  | 升级数据 | uint16_t
102 | 16485 | 4065 |  |  | 升级数据 | uint16_t
103 | 16486 | 4066 |  |  | 升级数据 | uint16_t
104 | 16487 | 4067 |  |  | 升级数据 | uint16_t
105 | 16488 | 4068 |  |  | 升级数据 | uint16_t
106 | 16489 | 4069 |  |  | 升级数据 | uint16_t
107 | 16490 | 406A |  |  | 升级数据 | uint16_t
108 | 16491 | 406B |  |  | 升级数据 | uint16_t
109 | 16492 | 406C |  |  | 升级数据 | uint16_t
110 | 16493 | 406D |  |  | 升级数据 | uint16_t
111 | 16494 | 406E |  |  | 升级数据 | uint16_t
112 | 16495 | 406F |  |  | 升级数据 | uint16_t
113 | 16496 | 4070 |  |  | 升级数据 | uint16_t
114 | 16497 | 4071 |  |  | 升级数据 | uint16_t
115 | 16498 | 4072 |  |  | 升级数据 | uint16_t
116 | 16499 | 4073 |  |  | 升级数据 | uint16_t
117 | 16500 | 4074 |  |  | 升级数据 | uint16_t
118 | 16501 | 4075 |  |  | 升级数据 | uint16_t
119 | 16502 | 4076 |  |  | 升级数据 | uint16_t
120 | 16503 | 4077 |  |  | 升级数据 | uint16_t
121 | 16504 | 4078 |  |  | 升级数据 | uint16_t
122 | 16505 | 4079 |  |  | 升级数据 | uint16_t
123 | 16506 | 407A |  |  | 升级数据 | uint16_t
124 | 16507 | 407B |  |  | 升级数据 | uint16_t
125 | 16508 | 407C |  |  | 升级数据 | uint16_t
126 | 16509 | 407D |  |  | 升级数据 | uint16_t
127 | 16510 | 407E |  |  | 升级数据 | uint16_t
128 | 16511 | 407F |  |  | 升级数据 | uint16_t
129 | 16512 | 4080 |  |  | 升级数据 | uint16_t
130 | 16513 | 4081
131 | 16514 | 4082
132 | 16515 | 4083
133 | 16516 | 4084
134 | 16517 | 4085
135 | 16518 | 4086
136 | 16519 | 4087
137 | 16520 | 4088
138 | 16521 | 4089
139 | 16522 | 408A
140 | 16523 | 408B
141 | 16524 | 408C
142 | 16525 | 408D
143 | 16526 | 408E
144 | 16527 | 408F
145 | 16528 | 4090 |  |  | 升级状态 | uint16_t |  | Bit0-Bit3 EMS升级状态 Bit4-Bit7 PCS升级状态 Bit8-Bit11 BMS升级状态(预留) Bit12-Bit15 MCU升级状态(预留) 0x00 操作成功 0x01 FLASH写失败 0x02 FLASH写错误，即写入的内容与读出的内容不一致 0x03 FLASH擦除失败 0x04 不支持的软件，即软硬件不匹配 0x05 软件ID错误 0x06 接收到的帧长度与软件头中规定的帧长度不一致 0x07 软件体长度错误帧总数接收，若超出App区最大允许帧数量
146 | 16529 | 4091
147 | 16530 | 4092 |  |  | 运行状态 | uint16_t |  | Bit0-Bit3 EMS运行状态 Bit4-Bit7 PCS运行状态 Bit8-Bit11 BMS运行状态(预留) Bit12-Bit15 MCU运行状态(预留) ID值 说明 0x00 运行在APP区 0x01 运行在BOOT区 0x02 正在升级中 0x03 升级失败
148 | 16531 | 4093
149 | 16532 | 4094 |  |  | 上位机设置烧录状态 | uint16_t |  | 0x00:空闲 0x01:烧录中 0x02:烧录结束
150 | 16533 | 4095 |  |  | 本包设备类型 | uint16_t |  | BIT0:PCS BIT1:EMS BIT2:BMS BIT3:COM
151 | 16534 | 4096 |  |  | 可烧录类型 | uint16_t |  | BIT0:PCS BIT1:EMS BIT2:BMS BIT3:COM
152 | 16535 | 4097 |  |  | 机型 | uint16_t |  | 0x00:NULL 0x01:3K 0x02:5K 0x03:6K 0x04:11K
153 | 16536 | 4098 |  |  | 软件类型 | uint16_t |  | 0x00:ERROR 0x01:APP 0x02:BOOT
154 | 16537 | 4099 |  |  | 擦除时间 | uint16_t |  | 单位ms
155 | 16538 | 409A |  |  | 预留 | uint16_t
156 | 16539 | 409B |  |  | 版本号_H | uint16_t
157 | 16540 | 409C |  |  | 版本号_L | uint16_t
158 | 16541 | 409D |  |  | Footprint_A | uint16_t
159 | 16542 | 409E |  |  | Footprint_B | uint16_t
160 | 16543 | 409F |  |  | Footprint_C | uint16_t
161 | 16544 | 40A0 |  |  | Footprint_D | uint16_t
162 | 16545 | 40A1 |  |  | 烧录包长度_H
163 | 16546 | 40A2 |  |  | 烧录包长度_L
164 | 16547 | 40A3
165 | 16548 | 40A4
166 | 16549 | 40A5
167 | 16550 | 40A6
168 | 16551 | 40A7
169 | 16552 | 40A8
170 | 16553 | 40A9
171 | 16554 | 40AA
172 | 16555 | 40AB
173 | 16556 | 40AC
174 | 16557 | 40AD
175 | 16558 | 40AE
176 | 16559 | 40AF
177 | 16560 | 40B0
178 | 16561 | 40B1
179 | 16562 | 40B2
180 | 16563 | 40B3
181 | 16564 | 40B4
182 | 16565 | 40B5
183 | 16566 | 40B6
184 | 16567 | 40B7
185 | 16568 | 40B8
186 | 16569 | 40B9
187 | 16570 | 40BA
188 | 16571 | 40BB
189 | 16572 | 40BC
190 | 16573 | 40BD
191 | 16574 | 40BE
192 | 16575 | 40BF
193 | 16576 | 40C0
194 | 16577 | 40C1
195 | 16578 | 40C2
196 | 16579 | 40C3
197 | 16580 | 40C4
198 | 16581 | 40C5
199 | 16582 | 40C6
200 | 16583 | 40C7
201 | 16584 | 40C8
202 | 16585 | 40C9
203 | 16586 | 40CA
204 | 16587 | 40CB
205 | 16588 | 40CC
206 | 16589 | 40CD
207 | 16590 | 40CE
208 | 16591 | 40CF
209 | 16592 | 40D0
210 | 16593 | 40D1
211 | 16594 | 40D2
212 | 16595 | 40D3
213 | 16596 | 40D4
214 | 16597 | 40D5
215 | 16598 | 40D6
216 | 16599 | 40D7
217 | 16600 | 40D8
218 | 16601 | 40D9

## WF_UserSet
序号 | 地址的十进制 | 地址 | 变量名 | 权限 | 含义 | 变量类型 | 单位 | 用法 | 低限幅 | 高限幅
| 16640 | 4100 |  |  | 用户设定 |  |  | 注意：此设置字段单次设置只能设置一个参数 上位机需要保障下设的数据范围准确性，否则系统功能可能会出现异常 两次设置间隔时间应大于500ms 默认显示-1/65535 为设置成功或不处于设置状态的标记；写入成功后回读如果为-1/65535即设置成功
1 | 16640 | 4100 |  | 读写 | 输出电压 | uint16_t | / | 0:208V 1:220V 2:230V 3:240V
2 | 16641 | 4101 |  | 读写 | 输出频率 | uint16_t | / | 0:50Hz 1:60Hz
3 | 16642 | 4102 |  | 读写 | 输出优先级 | uint16_t | / | 0:GPB 1:PGB 2:PBG 3:MKS
4 | 16643 | 4103 |  | 读写 | 运行模式 | uint16_t | / | 0:APP 1:UPS
5 | 16644 | 4104 |  | 读写 | 充电优先级 | uint16_t | / | 0:PNG 1:OPV 2:PVF
6 | 16645 | 4105 |  | 读写 | 市电充电电流 | uint16_t | 1A | 2-120A连续可调 【VMH6KU仅支持 0x02:2A 0x0A:10A 0x14:20A 0x1E:30A 0x28:40A 0x32:50A 0x3C:60A 0x46:70A 0x50:80A 0x5A:90A 0x64:100A 0x6E:110A 0x78:120A】
7 | 16646 | 4106 |  | 读写 | 最大充电电流 | uint16_t | / | 0:2A 1:10A 2:20A 3:30A 4:40A 5:50A 6:60A 7:70A 8:80A 9:90A 10:100A 11:110A 12:120A
8 | 16647 | 4107 |  | 读写 | 电池类型 | uint16_t | / | 0:铅酸电池 1:注水电池 2:三元锂电池 3:磷酸铁锂电池 4:用户自定义电池
9 | 16648 | 4108 |  | 读写 | 电池低压点 | uint16_t | 0.1V | 铅酸/注水 : 44V 不可调节 三元锂/铁锂 : 41.2V-50V 自定义 : 42V - 54V
10 | 16649 | 4109 |  | 读写 | 电池欠压点 （电池关机点） | uint16_t | 0.1V | 铅酸/注水 : 42V 不可调节 三元锂/铁锂/自定义 : 40V-48V
11 | 16650 | 410A |  | 读写 | 恒压点 | uint16_t | 0.1V | 铅酸 : 56.4V 不可调节 注水 : 58V 不可调节 三元锂/铁锂/自定义 : 48V-60V
12 | 16651 | 410B |  | 读写 | 浮充点 | uint16_t | 0.1V | 铅酸/注水 : 54V 不可调节 三元锂/铁锂 : 50V- 58VV 自定义 : 48V- 60V
13 | 16652 | 410C |  | 读写 | 电池转市电 电压点 | uint16_t | 0.1V | 铅酸/注水 : 44V - 52V 三元锂/铁锂/自定义 : 40V-50V
14 | 16653 | 410D |  | 读写 | 返回电池模式 电压点 | uint16_t | 0.1V | 铅酸/注水 : 48V - 58V 三元锂/铁锂/自定义 : 46V-58V
15 | 16654 | 410E |  | 读写 | 市电低压点 | uint16_t | 1V | APP : 90V-154V UPS : 170V-200V
16 | 16655 | 410F |  | 读写 | 市电高压点 | uint16_t | 1V | APP : 264V-280V UPS : 264V
17 | 16656 | 4110 |  | 读写 | 并机模式 | uint16_t | / | 0:单机模式 1:单相并机模式 2:三相并机 A相 3:三相并机 B相 4:三相并机 C相
18 | 16657 | 4111 |  | 读写 | 并机序列号 | uint16_t | / | 0-14
19 | 16658 | 4112 |  | 读写 | 开启均衡模式充电 | uint16_t | / | 0:OFF 1:ON
20 | 16659 | 4113 |  | 读写 | 均衡电压点 | uint16_t | 0.1V | 48V-60V
21 | 16660 | 4114 |  | 读写 | 均衡充电时间 | uint16_t | 1min | 5-900 步长5
22 | 16661 | 4115 |  | 读写 | 均衡延时时间 | uint16_t | 1min | 5-900 步长5
23 | 16662 | 4116 |  | 读写 | 均衡间隔时间 | uint16_t | day | 1-90
24 | 16663 | 4117 |  | 读写 | 立即开启均衡 | uint16_t | / | 0:OFF 1:ON
25 | 16664 | 4118 |  | 读写 | 双路输出截止电压 | uint16_t | 0.1V | 440-600：44V-60V
26 | 16665 | 4119 |  | 读写 | 双路输出时间 | uint16_t | 1min | 5-900：5min-900min 0xFFF1：关闭双路输出 0xFFF2：双路输出不限时间
27 | 16666 | 411A |  | 读写 | 发电机使能 | uint16_t | / | 0:OFF 1:ON
28 | 16667 | 411B |  | 读写 | 发电机额定功率 | uint16_t | 0.1KW | 0-65:0-6.5KW
29 | 16668 | 411C |  | 读写 | 发电机最大功率 | uint16_t | 0.1KW | 0-65:0-6.5KW
30 | 16669 | 411D |  | 读写 | 发电机告警消除 | uint16_t | / | 0:OFF 1:ON
31 | 16670 | 411E |  | 读写 | BMS 协议选择 | uint16_t | / | 0:关闭BMS功能 1:CVTE协议 2:古瑞瓦特协议 3.日月元协议 4.派能协议 5.铁塔协议 6.沛城协议
32 | 16671 | 411F |  | 读写 | BMS ID选择 | uint16_t | / | 0-15 0xFFF1：ID自搜索
33 | 16672 | 4120 |  | 读写 | 低SOC关机 SOC设置 | uint16_t | 1% | 5-50 0xFFF1：失能低SOC关机功能
34 | 16673 | 4121 |  | 读写 | 转电池 SOC设置 | uint16_t | 1% | 10-90 0xFFF1：失能SOC转电池功能
35 | 16674 | 4122 |  | 读写 | 转市电 SOC设置 | uint16_t | 1% | 10-100 0xFFF1：失能SOC转市电功能
36 | 16675 | 4123 |  | 读写 | 远程开关机使能 | uint16_t | / | 0:关闭远程控制 1:开启远程控制 且 开机 2:开启远程控制 且 关机
37 | 16676 | 4124 |  | 读写 | 关闭充电 | uint16_t | / | 0:OFF 1:ON
38 | 16677 | 4125 |  | 读写 | 自行熄灭背光 | uint16_t | / | 0:OFF 1:ON
39 | 16678 | 4126 |  | 读写 | 预留 | / | / | /
40 | 16679 | 4127 |  | 读写 | 过温重启 | uint16_t | / | 0:OFF 1:ON
41 | 16680 | 4128 |  | 读写 | 过载重启 | uint16_t | / | 0:OFF 1:ON
42 | 16681 | 4129 |  | 读写 | 过载转旁路 | uint16_t | / | 0:OFF 1:ON
43 | 16682 | 412A |  | 读写 | 低功耗省电 | uint16_t | / | 0:OFF 1:ON
44 | 16683 | 412B |  | 读写 | 市电频率自动检测 | uint16_t | / | 0:OFF 1:ON
45 | 16684 | 412C |  | 读写 | 输出继电器闭合后再逆变软起 | uint16_t | / | 0:OFF 1:ON
46 | 16685 | 412D |  | 读写 | 电池开路警告 | uint16_t | / | 0:OFF 1:ON
47 | 16686 | 412E |  | 读写 | 馈网功能使能 | uint16_t | / | 0:OFF 1:INT内部采样并网 2:CT外部电流互感器采样并网 3:MET外部电表通信并网
48 | 16687 | 412F |  | 读写 | 馈网功率 | uint16_t | 0.1KW | 0-65:0-6.5KW
49 | 16688 | 4130 |  | 读写 | 蜂鸣器静音 | uint16_t | / | 0:OFF 1:ON
50 | 16689 | 4131 |  | 读写 | 默认返回主界面设置 | uint16_t | / | 0:OFF 1:ON
51 | 16690 | 4132 |  | 读写 | 主输入发生改变警告 | uint16_t | / | 0:OFF 1:ON
52 | 16691 | 4133 |  | 读写 | 恢复默认设置 | uint16_t | / | 0:OFF 1:ON
53 | 16692 | 4134 |  | 读写 | 秒设置 | uint16_t | 1sec | 0-59
54 | 16693 | 4135 |  | 读写 | 分 | uint16_t | 1min | 0-59
55 | 16694 | 4136 |  | 读写 | 时 | uint16_t | 1hour | 0-23
56 | 16695 | 4137 |  | 读写 | 日 | uint16_t | / | 0-31
57 | 16696 | 4138 |  | 读写 | 月 | uint16_t | / | 0-12
58 | 16697 | 4139 |  | 读写 | 年 | uint16_t | / | 0-99
59 | 16698 | 413A |  | 读写 | 保电1 | uint16_t | H | 0-23
60 | 16699 | 413B |  | 读写 | 卖电1 | uint16_t | H | 0-23
61 | 16700 | 413C |  | 读写 | 保电2 | uint16_t | H | 0-23
62 | 16701 | 413D |  | 读写 | 卖电2 | uint16_t | H | 0-23
63 | 16702 | 413E |  | 读写 | 开机 | uint16_t | H | 0-23
64 | 16703 | 413F |  | 读写 | 关机 | uint16_t | H | 0-23
65 | 16704 | 4140 |  | 读写 | 机型配置 | uint16_t |  | 0:自动识别（下次上电后生效） 1:低配机型 2:中配机型 3:高配机型
66 | 16705 | 4141 |  | 读写 | 屏幕类型 | uint16_t |  | 0：TRB8131 1：B00346 2: CNKD0601/CNKD0602
67 | 16706 | 4142 |  | 读写 | 最大放电电流 | uint16_t | A | 0-30:10-160A（步长为5A） 0xFFF1：OFF 【VMH5KU/VMH6KU、VML1K2生效，VMH5KU可支持至160A，VMH6KU可支持至140A、VML1K2可支持至120A】
68 | 16707 | 4143 |  | 读写 | Wifi连接状态 | uint16_t |  | 用于Wifi模块下设 1:wifi未连接到热点 2:Wifi正在连接热点中 3:Wifi己连接热点 4:Wifi已连接到云服务器 0xFF:禁用该标志
69 | 16708 | 4144 |  | 读写 | 自动切换馈网功率时间1 | uint16_t | H | 0-23
70 | 16709 | 4145 |  | 读写 | 自动切换馈网功率时间2 | uint16_t | H | 0-23
71 | 16710 | 4146 |  | 读写 | 自动切换馈网功率1 | uint16_t | 0.1KW | 0-65:0-6.5KW
72 | 16711 | 4147 |  | 读写 | 自动切换馈网功率2 | uint16_t | 0.1KW | 0-65:0-6.5KW
73 | 16712 | 4148 |  | 读写 | 关机前把风扇速度设为 100 标志位 | uint16_t |  | 0：正常工作 1：关机前把风扇速度设为 100，应对耗电比较小的风扇在我们板卡上关机时关不下去的问题 【仅VML1K2生效】
74 | 16713 | 4149 |  | 读写 | 设置输出功率小于50W时逆变电流的参考值 | uint16_t | 0.01A | 默认值为26，设置范围为0-200 【VMH5KU/VMH6KU生效】
75 | 16714 | 414A |  | 读写 | 设置按键反向 | uint16_t |  | 0：下键为页面数字增加 1：下键为页面数字减小 【VMH5KU/VMH6KU生效】
76 | 16715 | 414B |  | 读写 | 设置双输出截止SOC | uint16_t |  | 5-90：双输出截止SOC 0xFFF1：禁用该功能 【VMH5KU/VMH6KU生效】
76 | 16715 | 414C |  | 读写 | 禁止掉电 | uint16_t |  | 0：无效 1：禁止掉点 下设后即使机器处于可掉电状态，也不会转入关机模式。每次下设1min后禁止掉电标志位复位，每次下设时复位计数器。